## ANEXO No. 1
ANEXO No. 1 - ADECUACIONES ELECTRICAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
CANTIDADES PARA EL PROYECTO CALLE 57
Ítem | Iluminaciòn, puntos electricos y cableado estructurado | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Suministro e instalación de lámparas de 60*60 rejilla especular tubos t8, 16 celdas | UN | 214
2 | Salida eléctrica para iluminación, incluye: acometida en cable 3xno.12 AWG THHN, tuberia EMT, toma monofasica, clavija y cola de 1,5 metros en cable 3x16 AWG THHN. | UN | 214
3 | Salida eléctrica para interruptor sencillo, doble o triple. Incluye: circuito en alambre no.12 AWG THHN, Tuberia EMT, caja con suplemento, interruptor sencillo con tapa, conectores de derivación. | UN | 35
4 | Punto de Red. Incluye, Salida Jack, Faceplate, Cable UTP cat. 6, canaleta, patch cord de puenteo en Rack y Pach cord para Equipo, troquel, marcación, marquillaje e identificación de cable y Certificación de cable UTP Categoría 6. | UN | 187
5 | Patchcord de 1 a 1.5 mts | UN | 380
6 | Punto de Energía Regulada. Incluye cable trenzado 3x12 THHN-AWG y toma Leviton de polo a tierra aislado color naranja, incluye marcaciòn, conectores de autodesforre y troquel | UN | 198
7 | Punto de Energía Normal. Incluye toma eléctrica polo a tierra, marcación, conectores de autodesforre, circuito eléctrico en cable THHN-AWG en 3 trenzado No 12 y troquel. | UN | 46
8 | Multitoma horizontal básica, x10 salidas. tierra aislada 1 circuito independiente conexión de seguridad tipo Nema L5-20 1U | UN | 1
9 | Switches de 48 ptos PoE 10/100/1000 segùn especificaciones tècnicas | UN | 4
10 | Gabinetes de 180 cm de alto x 100 cm de ancho para servidores según especificaciones tecnicas | UN | 2
11 | Gabinetes de 180 cm de alto x 80 cm de ancho para equipos de comunicaciones según especificaciones tecnicas | UN | 1
12 | Gabinete Principal de Distribución para acometida en baja tensiòn de 75 KVA con Barrajes, totalizador general de 250 amperios regulable, Breakers de Protección 3x63 regulables para 12 Tableros de Distribución, con dos (2) llaves de transferencia manual y dos (2) acometidas de 10 mts de entrada y salida para UPS de 20 KVA con sus protecciones. | UN | 1
13 | Acometida De Subestación A Tablero Principa en Cable de cobre 1/0 (3F+1N+1T), Incluyendo instalaciòn, tuberìa y accesorios | MTS | 25
14 | Tablero segundarios de distribución de 12 circuitos, con Barrajes, Totalizador 3x63 y Breakers (12) 20A, para la Red Normal y Regulada | UN | 12
15 | Acometidas de tablero principal a tableros secundarios en cable de cobre #8 o #6, Incluyendo instalaciòn, tuberìa y accesorios. | MTS | 150
16 | Sistema de puesta a tierra, medidas, tratamiento, caja de inspección y cable desnudo | UN | 1
17 | Bandeja tipo malla de 30x50 con accesorios para su instalación Tramo 3 Mts | UN | 10
18 | Sistema de Aire Acondicionado de 36.000 BTU con instalación y puesta en Funcionamiento | UN | 1
Ítem | DRYWALL | UNIDAD | CANTIDAD
19 | Drywall muros doble cara | MT2 | 140
20 | Drywall cielo raso | MT2 | 220
CANTIDADES PARA EL PROYECTO CUARTO PISO NORTE
Ítem | Puesto de trabajo coordinadores | UNIDAD | CANTIDAD
21 | Punto de Red. Incluye, Salida Jack, Faceplate, Cable UTP cat. 6, canaleta, patch cord de puenteo en Rack y Pach cord para Equipo, troquel, marcación, marquillaje e identificación de cable y Certificación de cable UTP Categoría 6. | UN | 100
22 | Patchcord de 1 a 1.5 mts | UN | 100
23 | Punto de Energía Regulada. Incluye cable trenzado 3x12 THHN-AWG y toma Leviton de polo a tierra aislado color naranja, incluye marcaciòn, conectores de autodesforre y troquel | UN | 100
24 | Punto de Energía Normal. Incluye toma eléctrica polo a tierra, marcación, conectores de autodesforre, circuito eléctrico en cable THHN-AWG en 3 trenzado No 12 y troquel. | UN | 100
25 | Suministro e instalación de lámparas de 60*60 rejilla especular tubos t8, 16 celdas | UN | 120
26 | Salida eléctrica para iluminación, incluye: acometida en cable 3xno.12 AWG THHN, tuberia EMT, toma monofasica, clavija y cola de 1,5 metros en cable 3x16 AWG THHN. | UN | 120
27 | Salida eléctrica para interruptor sencillo, doble o triple. Incluye: circuito en alambre no.12 AWG THHN, Tuberia EMT, caja con suplemento, interruptor sencillo con tapa, conectores de derivación. | UN | 25
28 | Bandeja tipo malla de 30x50 con accesorios para su instalación Tramo 3 Mts | UN | 30
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura