## Requerimientos
República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Información y Tecnología Subdirección de Recursos Tecnológicos
ANEXO INFORMATIVO No. 1 RESUMEN REQUERIMIENTOS POR SEDE
ESTA INFORMACIÓN SE PRESENTA ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS
No. | Regional | Tipo Sede | Nombre Sede | Municipio | Dirección | Teléfono | Ups Asignadas | Marca | Capacidad en Kva Ups por sede | Capacidad Total en Kva Ups por sede | No de Equipos de Cómputo por Sede | UPS Obsoletas | UPS Irreparables | UPS Para dar de Baja (N+O) | UPS en Garantía | Fecha Terminación Garantía | UPS para Instalar por Reubicación | Capacidad en Kva UPS Suministradas | UPS para Suministro | Capacidad en Kva UPS Suministradas | Mantenimiento Preventivo UPS 1era. Visita | Mantenimiento Preventivo UPS 2da. Visita | Monitoreo y Administración Remota de UPS | Suministro e Instalación de DPS | Mantenimiento Correctivo de Redes Eléctricas Regulada y No Regulada | Diagnóstico Eléctrico Redes Eléctricas ICBF
1 | AMAZONAS | REG | AMAZONAS | LETICIA | CARRERA 4º No. 4 - 10 BARRIO GAITAN | 098 5928060 098 5926399 098 5926385 | 1 | Atsei | 12 | 32 | 65 | 1 |  | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 20 | [5 empty] | 1 | 2015-10-20 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE TOTALIZADOR GENERAL, DPS, BREAKER DE BYPASS, MARQUILLAS, DISTRIBUCIÓN DE PARTE REGULADA.
2 | AMAZONAS | UL | PUERTO NARIÑO | PUERTO NARIÑO | MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO | 098 5926399 311 2482744 320 8656893 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
3 | ANTIOQUIA | CAIVAS/CAIF | MEDELLIN/COMUNA 8 | MEDELLIN | CARRERA 44 A 31- 156 San Diego | 261 02 40 extensiones 131 y 140./218 29 20 239 77 23. | 0 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1
4 | ANTIOQUIA | CZ | ABURRA NORTE | BELLO | Diagonal 54 Nº 42B-19 Bello - Niquia | 094 4823333 | 1 | Powerware | 12 | 42 | 30 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE AUMENTO DE CARGA, CAMBIO DE ACOMETIDAS DE ENTRADA , CAMBIO DE TABLEROS DE PROTECCIÓN CON BYPASS, DPS, MARQUILLAS.
[7 empty] | 1 | Fenton | 30 | [5 empty] | 1 | 2015-09-21 | [6 empty] | 1
5 | ANTIOQUIA | CZ | ABURRA SUR | ITAGUI | Carrera 51 Nº 52-19 Itagüí | 094 2815454 | 1 | Citopower | 10 | 10 | 18 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 20 | [5 empty] | 1 | 2013-12-15 | [6 empty] | 1
6 | ANTIOQUIA | CZ | BAJO CAUCA | CAUCASIA | Tr. 13 Nº 14C-36 Barrio Pajonal Caucasia | 094 8392080 | 1 | Fenton | 5 | 5 | 13 |  |  |  | 1 | 2013-10-01 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO DE TABLEROS NORMAL Y REGULADA CON RESPECTIVA LLAVE DE TRANSFERENCIA. TRABAJO GENERAL ELÉCTRICO CON DISTRIBUCIÓN, DPS MARQUILLAS.
7 | ANTIOQUIA | CZ | LA MESETA | YARUMAL | Calle 21 Nº 18-45, Yarumal | (094) 8537528 8537508-8538440 8538235 | 1 | Liebert | 6 | 6 | 28 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE TOTALIZADOR GENERAL, DPS, TOTALIZADORES, CAMBIO DE TABLERO.
8 | ANTIOQUIA | CZ | MAGDALENA MEDIO | PUERTO BERRIO | Calle 10 con Carrera 10, Puerto Berrío | 094 8332485 | 1 | Liebert | 10 | 10 | 28 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE TOTALIZADOR, DPS, MARQUILLAS. NO HAY TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CIRCUITO DE BYPASS
|  | CZ | MAGDALENA MEDIO | PUERTO BERRIO | Calle 10 con Carrera 10, Puerto Berrío | 094 8332485 | 1 | Fenton | 10 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2015-11-21
9 | ANTIOQUIA | CZ | NOROCCIDENTAL | MEDELLÍN | Carrera 70 No 42-37 | 094 4122277 - 094 4120428 | 1 | Fenton | 12 | 12 | 51 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
10 | ANTIOQUIA | CZ | NORORIENTAL | MEDELLÍN | Carrera 50ª Nº 63-43 Medellín. | 094 2113000 2111928 / 2135950 | 1 | Citopower | 6 |  | 51 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 6 |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 20 | 32 |  |  |  |  | 1 | 2015-02-28 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO DE TABLERO PRINCIPAL CON SUS RESPECTIVAS ACOMETIDAS, FALTA LLAVE DE BYPASS, PROTECCIÓN DE BYPASS, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, MARQUILLAS, DPS.
11 | ANTIOQUIA | CZ | OCCIDENTE | SANTA FE DE ANTIOQUIA | Calle 9 Nº 8-34 Santa Fe de Antioquia | 094 8534221 | 1 | Opti | 6 | 6 | 13 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO DE TABLERO GENERAL, TABLEROS REGULADO CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIÓNES, LLAVE DE BYPASS. DPS, MARQUILLAS.
12 | ANTIOQUIA | CZ | OCCIDENTE MEDIO | DABEIBA | Carrera Uribe Uribe # 10 - 86 calle Principal | (094) 5615757 5610210 5611309 5614448 5618104 5621369 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 25 |  |  |  | 1 | 2016-03-07 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | NO HAY TOTALIZADOR, DPS, MARQUILLAS, CAMBIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN REGULADO.
13 | ANTIOQUIA | CZ | ORIENTE | RIONEGRO | Calle 48 Nº 51-19 Piso 3º Rionegro | 094 5615757 | 1 | Liebert | 8 | 8 | 18 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE DPS, MARQUILLAS, CAMBIO TOTAL DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, PROTECION LLAVE DE BYPASS
14 | ANTIOQUIA | CZ | ORIENTE MEDIO | EL SANTUARIO | Calle 49 Nº 47-23 piso 1º Santuario | (094) 5462017 - 5465355 - 5465354 | 1 | General Data Comm | 6 | 6 | 13 | [9 empty] | 1 | 1
|  | CZ | ORIENTE MEDIO | EL SANTUARIO | Calle 49 Nº 47-23 piso 1º Santuario | (094) 5462017 - 5465355 - 5465354 | 1 | Fenton | 10 | 16 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-02 | [7 empty] | 1 | 1 | FALTA TOTALIZADOR DE TABLERO NORMAL, DPS, MARQUILLAS, CAMBIO TOTAL DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIÓNES.
15 | ANTIOQUIA | CZ | PENDERISCO | URRAO | Calle 29 Nº 29-43 Urrao | 094 8502321 | 1 | Liebert | 6 | 6 | 15 | [9 empty] | 1 | 1
16 | ANTIOQUIA | CZ | PORCE NUS | YOLOMBO | Calle 20 Nº 20-303 Yolombó | (094) 8654156 8654542 /3208656796 | 1 | Liebert | 6 | 6 | 72 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE APLICAR CORRECTIVOS A LAS ACOMETIDAS NORMAL Y REGULADA CON MONTAJE Y MEJORAMIENTO DE TABLEROS Y LA IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA PARA 6KVA.
17 | ANTIOQUIA | CZ | SUROESTE | ANDES | Calle 50 Nº 51-09, Andes | (094) 8418229 - 8414393 8416541 / 3208656800 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 46 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO TOTAL DE TABERO REGULADO, CON PROTECCIÓNES Y LLAVE DE BYPASS, TOTALIZADOR, BALANCEO DE CARGA, DPS, MARQUILLAS
18 | ANTIOQUIA | CZ | SURORIENTAL | MEDELLÍN | Carrera 80 No. 38 B - 48 Barrio Laureles | 094 4165566 - 094 4163071 - 094 4162820 - 094 4163342 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 20 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO DE TABLERO GENERAL, TOTALIZADOR , MARQUILLAS, DPS.
19 | ANTIOQUIA | CZ | URABA | APARTADÓ | Vía Turbo frente al SENA, Apartado | 094 8280020 - 094 8280420 | 1 | Liebert | 6 | 6 | 23 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIÓNES, LLAVE DE BYPASS, DPS, MARQUILLAS.
20 | ANTIOQUIA | REG | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | CALLE 45 NO. 79 - 141 LA AMÉRICA | 094 4093440 | 1 | Salicru | 30 | 30 | 223 | 1 |  | 1
|  | REG | ANTIOQUIA | MEDELLIN | CALLE 45 NO. 79 - 141 LA AMÉRICA | 094 4093440 | 1 | Fenton | 80 | 80 |  |  |  |  | 1 | 2015-04-30
21 | ANTIOQUIA | SRPA | CSJ - RIONEGRO | RIONEGRO | TRANSVERSAL 13 NO. 14C - 36 BARRIO PAJONAL | (094) 5322130 | 0 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE, ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA
22 | ANTIOQUIA | SRPA | CSJ - MEDELLIN | MEDELLIN | CARRERA 83 No. 47A-47 BARRIO LA FLORESTA | 0 | 0 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE, ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA
23 | ARAUCA | CZ | SARAVENA | SARAVENA | CARRERA 16 NO. 28 - 09 BARRIO 6 DE OCTUBRE | 097 8892054 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 42 |  |  |  | 1 | 2015-11-30
24 | ARAUCA | CZ | TAME | TAME | CARRERA 14 NO. 15 - 57 BARRIO CENTRO | 097 8886252 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 21 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | SE REQUIERE, ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA
25 | ARAUCA | REG/CZ | REGIONAL ARAUCA -CZ ARAUCA | ARAUCA | CALLE 21 NO. 1 - 24 BARRIO FUNDADORES | 097 8851826 097 8851827/ 097 8852075 | 1 | Fenton | 10 |  | 50 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1
[7 empty] | 1 | Powercom | 12 |  |  | 1 |  | 1
[7 empty] | 1 | Liebert | 10 | [11 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Tripp-Lite | 6 | [11 empty] | 1 | 1
26 | ARAUCA | UL | ARAUQUITA | ARAUQUITA | CRA 4 N 6-92 B. SAN ISIDRO | 097 8835892 | 0 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
27 | ATLANTICO | CAIVAS | BARANQUILLA | BARRANQUILLA | CARRERA 55 No 72-94 | 3208656979 | 0 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 | 1
28 | ATLANTICO | CZ | SUROCCIDENTE | BARRANQUILLA | CARRERA 38 B NO 66 -77 PISO 2 BARRIO RECREO BARRANQUILLA | 095 3693376 095 3601868 095 3602796 095 3605413 095 3604435 | 1 | Citopower | 10 | 20 | 38 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 10 | [5 empty] | 1 | 2015-12-28 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE TOTALIZADOR GENERAL EN EL TABLERO NORMAL, DPS, MARQUILLAS.
29 | ATLANTICO | CZ | BARANOA | BARANOA | CARRERA 18 NO. 19 - 20 MUNICIPIO BARANOA | 095 8788818 | 1 | Fenton | 2 | 2 | 20 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-09
30 | ATLANTICO | CZ | HIPODROMO | SOLEDAD | CALLE 26 CARRERA 30 ESQUINA JUNTO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA | 095 3748981 095 3742395 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 20 |  |  |  | 1 | 2015-11-10 | [6 empty] | 1
[7 empty] | 1 | Liebert | 10 | 10 | 20 | [9 empty] | 1 | 1
31 | ATLANTICO | CZ | NORTE CENTRO HISTORICO | BARRANQUILLA | CARRERA 47 NO. 74 - 35 BARRIO LAS AMÉRICAS BARRANQUILLA | 095 3602722 095 3605779 095 3604024 | 1 | Powerware | 6 | 22 | 35 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Powerware | 6 |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 10 | [5 empty] | 1 | 2016-04-30 | [7 empty] | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO DE ACOMETIDAS, DPS, CAMBIO DE LLAVE BYPASS, TOTALIZADOR, MARQUILLAS.
32 | ATLANTICO | CZ | SABANAGRANDE | SABANAGRANDE | CARRETERA ORIENTAL JUNTO PLANTA BIENESTARINA VÍA SABANAGRANDE | 095 8791200 | 1 | Fenton | 2 | 2 | 21 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2015-09-30 | [7 empty] | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO DE ACOMETIDA GENERAL, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, DPS, MARQUILLAS.
33 | ATLANTICO | CZ | SABANALARGA | SABANALARGA | CARRERA 18 NO. 22 A - 14 MUNICIPIO SABANALARGA | 095 8780550 - 095 8780540 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 21 |  |  |  | 1 | 2015-11-24 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | CAMBIO GENERAL DE TABLEROS Y ACOMETIDAS, DISTRIBUCIÓN, MARQUILLAS.
34 | ATLANTICO | CZ | SUR ORIENTE | BARRANQUILLA | CALLE 45 NO. 10C - 18 BARRIO LA VICTORIA - Temporalmente estará funcionando en la Cra. 15C Cll 36B Esq. Barrio la Unión. Barranquilla (6 meses aprox) | 3208656981 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 38 |  |  |  | 1 | 2015-11-21 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE SUMINISTRO DE TOTALIZADOR, LLAVE DE BYPASS, DPS, MARQUILLAS, DISTRIBUCIÓN.
35 | ATLANTICO | REG | ATLANTICO | BARRANQUILLA | CARRE 46 NO. 61 - 15 BARRIO BOSTON BARRANQUILLA | PBX 3683468 | 1 | Citopower | 10 | 30 | 97 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 | [11 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 30 | [5 empty] | 1 | 2015-03-13
36 | ATLANTICO | SRPA | CSJ - BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | Cl. 45 N. 44 94 | 3208656980 | 1 | Zigor | 5 | 5 | 16 | [5 empty] | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
37 | BOGOTÁ | CAIVAS | CAIVAS | BOGOTÁ | DIAGONAL 34 No. 5 -18 PISO 3 | 091 285 16 16 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 1
38 | BOGOTÁ | CAVIF | CAVIF | BOGOTÁ | CARRERA 13 No. 18 - 38 | PBX: 091 375 95 70 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
39 | BOGOTÁ | CZ | BARRIOS UNIDOS | BOGOTÁ | CARRERA 16 NO. 63 - 81 BARRIO COLOMBIA | 091 217 48 76 / 091 212 62 11 / 091 212 27 88 / 091 2848 29 91 | 1 | Liebert | 10 | 10 | 62 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 20 | 20 |  |  |  |  | 1 | 2015-11-10 | [6 empty] | 1 | 1
40 | BOGOTÁ | CZ | BOSA 1 | BOGOTÁ | CALLE 65 SUR NO. 80 C - 56 BOSA CENTRO | 091 775 98 68 / 091 777 78 92 / 091 780 53 43 | 1 | Citopower | 6 | 6 | 32 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 20 | 20 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-01 | [7 empty] | 1
41 | BOGOTÁ | CZ | BOSA 2 | BOGOTÁ | Calle 64Sur 80-21 BOSA CENTRO | 7787859 | 1 | Citopower | 6 | 6 | 15 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1
42 | BOGOTÁ | CZ | CIUDAD BOLIVAR | BOGOTÁ | CARRERA 19 No. 60 - 23 SUR BARRIO CANDELARIA | 091 791 29 47 | 1 | Citopower | 6 | 6 | 57 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 20 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2015-11-24
43 | BOGOTÁ | CZ | ENGATIVA | BOGOTÁ | CARRERA 103 NO. 73 - 13 BARRIO ÁLAMOS NORTE | EXTEN IP: 130000 hasta 130115 | 1 | Fenton | 6 | 16 | 98 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 30 | [5 empty] | 1 | 2015-10-08 | [7 empty] | 1
[7 empty] | 1 | UyG | 10 |  |  | 1 |  | 1
44 | BOGOTÁ | CZ | FONTIBON | BOGOTÁ | CALLE 22L No. 96H - 35 BARRIO EL RUBÍ | 091 418 19 88 / 091 41819 96 / 091 418 20 16 / 091 418 46 43 | 1 | Citopower | 6 | 22 | 62 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 6 | [11 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 20 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1
45 | BOGOTÁ | CZ | KENNEDY | BOGOTÁ | CALLE 38 C SUR NO. 72 A - 12 SUR BARRIO SAN CAMILO | 091 264 38 10 / 091 450 04 26 / 091 452 21 59 / 091 293 00 45 / 091 452 76 15 | 1 | Citopower | 6 | 42 | 60 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 6 | [11 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 30 | [5 empty] | 1 | 2015-10-02 | [7 empty] | 1
46 | BOGOTÁ | CZ | MARTIRES | BOGOTÁ | CALLE 13 No. 31 - 04 BARRIO LA GRAN AMÉRICA | 091 375 28 78 / 091 360 72 53 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 37 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 10 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2015-11-19 | [7 empty] | 1
47 | BOGOTÁ | CZ | PUENTE ARANDA | BOGOTÁ | CALLE 12 NO. 30 - 35 PISO 3 BARRIO PUENTE ARANDA | PBX: 091 375 95 70 | 1 | Energex | 80 | 80 | 184 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
48 | BOGOTÁ | CZ | RAFAEL URIBE | BOGOTÁ | CARRERA 27 NO. 26 - 51 SUR BARRIO CENTENARIO | 091 727 52 47 / 091 727 52 48 / EXTEN IP: 144000 / 144001 hasta 144016 | 1 | Citopower | 6 | 32 | 45 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 6 | [11 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 20 | [5 empty] | 1 | 2015-11-04 | [7 empty] | 1
49 | BOGOTÁ | CZ | RAFAEL URIBE (Casa Quiroga) | BOGOTÁ | CARRERA 21 No. 37 - 79 sur | 769 23 72 | 0 |  |  |  | 15 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO DE ACOMETIDAS, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN, CANALETAS.
50 | BOGOTÁ | CZ | REVIVIR | BOGOTÁ | CALLE 27 NO. 24 - 40 BARRIO TEUSAQUILLO | 091 320 26 68 / 091 288 66 24 / 091 288 19 51 / 091 320 26 64 / | 1 | Apel | 12 | 12 | 58 | 1 |  | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 30 | 30 |  |  |  |  | 1 | 2016-04-30 | [6 empty] | 1 | 1
51 | BOGOTÁ | CZ | SAN CRISTOBAL SUR | BOGOTÁ | CARRERA 5 NO. 5B - 04 SUR BARRIO VILLA JAVIER | 091 233 13 72 | 1 | Citopower | 6 | 6 | 55 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 20 | 20 | 55 |  |  |  | 1 | 2015-10-03 | [7 empty] | 1
52 | BOGOTÁ | CZ | SANTAFE | BOGOTÁ | CALLE 22 A NO. 2 - 26 BARRIO GERMANIA | 091 341 17 16 / 091 281 73 78 / 091 281 52 48 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 47 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
53 | BOGOTÁ | CZ | SUBA | BOGOTÁ | AV. CARRERA 58 NO. 128 B - 94 PISO 3 Y 4 BARRIO LAS VILLAS | 091 6138597 / 091 2530552 / 091 6138607 / 091 6138241 | 1 | Citopower | 10 | 20 | 86 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1
54 | BOGOTÁ | CZ | TUNJUELITO | BOGOTÁ | CARRERA 19A NO. 56 - 08 SUR BARRIO SAN CARLOS | 091 279 81 46 / 091 205 32 54 / 091 205 64 68 / 091 760 69 65 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 37 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 10 | 10 | 37 |  |  |  | 1 | 2015-11-02 | [7 empty] | 1
55 | BOGOTÁ | CZ | USAQUEN | BOGOTÁ | CALLE 163 A NO. 13 B - 50 BARRIO PANTANITO | EXTEN IP: 140002 hasta 140011 | 1 | Opti | 6 | 6 | 70 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 10 | 10 | 70 |  |  |  | 1 | 2015-11-11 | [7 empty] | 1
56 | BOGOTÁ | CZ | USME | BOGOTÁ | AVENIDA CRA 1ª NO. 75 - 08 SUR SANTA LIBRADA | 091 7683894 091 7628011 091 7629201 091 7627864 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 40 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1
57 | BOGOTÁ | DEF | DEFENSORIA NEMTEQUEBA | BOGOTÁ | CALLE 14 No. 7 - 36 PISO 7 | 091 286 67 65 / 091 286 72 10 | 1 | Gamatronix | 6 | 6 | 18 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
58 | BOGOTÁ | REG | BOGOTÁ | BOGOTÁ | AVENIDA CRA 50 NO. 26 - 51 CAN | PBX :091 324 19 00 | 1 | Fenton | 120 | 120 | 511 |  |  |  | 1 | 2015-11-10 | [6 empty] | 1 | 1
59 | BOLIVAR | CZ | DE LA VIRGEN Y TURISTICO | CARTAGENA | PLAZA ESTADIO 11 DE NOVIEMBRE BARRIO OLAYA HERRERA | 095 6698154 095 6697187 095 6698156 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 24 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
60 | BOLIVAR | CZ | EL CARMEN DE BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | CALLE 25 NO. 45 - 17 | 095 6861251 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 23 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2015-04-30 | [6 empty] | 1 | 1
61 | BOLIVAR | CZ | HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE | CARTAGENA | CALLE BOGOTÁ 43 NO. 14A - 34 BARRIO TORICES | 095 6561535 095 6562694 095 6567952 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 17 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1
62 | BOLIVAR | CZ | INDUSTRIAL DE LA BAHIA | CARTAGENA | Barrio Santa Lucía Cl. 2° Mz F, Lote 30, No.1 - 17 | 095 6633955 095 6530765 095 6611350 | 1 | Opti | 6 | 6 | 24 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
63 | BOLIVAR | CZ | MAGANGUE | MAGANGUE | AVENIDA COLOMBIA NO. 6 - 36 | 095 6875081 | 1 | Opti | 4 | 4 | 17 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
64 | BOLIVAR | CZ | MOMPOX | MOMPOX | CALLE19 NO 1 - 15 | 095 6855311 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 17 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 6 | 6 | 17 |  |  |  | 1 | 2015-10-04 | [7 empty] | 1
65 | BOLIVAR | CZ | SIMITI | SIMITI | Barrio La Sabana, Cl. Libertador No. 8 - 35 | 095 5699098 | 1 | Powerware | 6 | 8 | 13 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 2 | [5 empty] | 1 | 2015-10-05
66 | BOLIVAR | CZ | TURBACO | TURBACO | PLAN PAREJO CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE SEDE ASOMENORES | 095 6637198 095 6538092 095 6637634 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
67 | BOLIVAR | REG | BOLÍVAR | CARTAGENA | EDIFICIO CONCAS- SECTOR LA MATUNA; NO. 32A-50 PISOS 16 Y 17 | 095 6646935 095 6645881 095 6600035 | 1 | Citopower | 10 | 20 | 83 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 30 | [5 empty] | 1 | 2015-11-03 | [7 empty] | 1
68 | BOYACÁ | CAIVAS | TUNJA | TUNJA | CALLE 28 B No. 8-48 , enseguida del edificio FISOTER- BARRIO MALONADO | 0 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 5 | 600 VA
69 | BOYACÁ | CZ | CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRA | CALLE 17 NO. 8 - 46 PARQUE JULIO FLORES | 098 7263032 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 18 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
70 | BOYACÁ | CZ | DUITAMA | DUITAMA | Cll 22 No 17 A -07 | 098 7602871 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 26 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN.
71 | BOYACÁ | CZ | EL COCUY | EL COCUY | CARRERA 4 NO. 7 - 39 CENTRO | 098 7890326 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 10 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO TOTAL DE TABLEROS, DPS, MARQUILLAS.
72 | BOYACÁ | CZ | GARAGOA | GARAGOA | CALLE 12 NO. 9 - 40 | 098 7500407 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 11 |  |  |  | 1 | 2015-11-03 | [6 empty] | 1 | 1
73 | BOYACÁ | CZ | MIRAFLORES | MIRAFLORES | CARRERA 6 NO. 5 - 13 BARRIO EL RAYO | 098 7330453 | 1 | Fenton | 4 | 4 | 14 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO TOTAL DE ACOMETIDAS Y TABLERO REGULADO CON TODAS SUS PROTECCIÓNES, DPS Y MARQUILLAS.
74 | BOYACÁ | CZ | MONIQUIRA | MONIQUIRA | CARRERA 12 NO. 18 - 80 | 098 7330453 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 14 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
75 | BOYACÁ | CZ | OTANCHE | OTANCHE | CARRERA 5 NO. 4 - 13 | 098 7259774 | 1 | Fenton | 3 | 3 | 10 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
76 | BOYACÁ | CZ | PUERTO BOYACA | PUERTO BOYACA | CARRERA 3A CON CALLE 16, ESQUINA CENTRO | 098 7383675 | 1 | Fenton | 8 | 8 | 14 | [11 empty] | 1 | 1
77 | BOYACÁ | CZ | SOATA | SOATA | CARRERA 2 CALLE 19, ESQUINA | 098 7880266 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 13 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
78 | BOYACÁ | CZ | SOGAMOSO | SOGAMOSO | CARRERA 11 NO. 10 - 64 | 098 7703236 - 098 7706952 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 27 |  |  |  | 1 | 2015-10-29 | [6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 10 | 10 | 27 |  | 1 | 1
79 | BOYACÁ | CZ | TUNJA 1 | TUNJA | CARRERA 11 NO. 7 - 39 SUR BARRIO LIBERTADOR | 098 7444432 098 7444434 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 13 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
80 | BOYACÁ | CZ | TUNJA 2 | TUNJA | CALLE 22 NO. 9 - 22 | 098 7401914 098 7401915 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 33 |  |  |  | 1 | 2015-10-05 | [6 empty] | 1 | 1
81 | BOYACÁ | REG | BOYACÁ | TUNJA | Carrera 6 No 73-98 | 098 7450717 | 1 | Fenton | 20 | 20 | 65 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
82 | BOYACÁ | SRPA | CSJ - SOGAMOSO | SOGAMOSO | CARRERA 11 No. 10-64 pisos 4-5 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
83 | BOYACÁ | SRPA | CSJ - DUITAMA | DUITAMA | CARRERA 20 No. 14-100 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | 600 VA
84 | BOYACÁ | SRPA | CSJ - GARAGOA | GARAGOA | Calle 12 No. 8-34 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 5 | 600 VA
85 | BOYACÁ | SRPA | CSJ - TUNJA | TUNJA | CARRERA 9 No. 14B-61 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
86 | CALDAS | CAIVAS | MANIZALES | MANIZALES | CARRERA 20A 24-46, ANTIGUO INURBE, 2 PISO CTI | 096 8847624( Está línea no es de propiedad del ICBF) | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6 | 600 VA |  |  | 1
87 | CALDAS | CZ | L NORTE | SALAMINA | CARRERA 6 6 - -40 BARRIO CENTRO | 096 8595418 096 8596312 | 1 | Opti | 6 | 6 | 17 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
88 | CALDAS | CZ | MANIZALES 1 | MANIZALES | AVENIDA SANTANDER # 62 -85 EDIFICIO LA RIVIERA | 0968 - 858680 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
89 | CALDAS | CZ | MANIZALES 2 | MANIZALES | CARRERA 23. 39 - 60 Piso 1 y Piso 2 | 096 8848465 | 1 | Fenton | 15 | 15 | 62 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
90 | CALDAS | CZ | OCCIDENTE | RIOSUCIO | CARRERA 6 Nro. 6-46 Peatonal San Sebastián-Riosucio Caldas | 096 8591890 096 8594152 096 8591061 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 32 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
91 | CALDAS | CZ | ORIENTE | LA DORADA | CARRERA 5 NO. 5-06 BARRIO LOS ALPES | 096 8570512 096 8391387 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 23 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 10 | 10 | 23 |  |  |  | 1 | 2016-04-30 | [6 empty] | 1 | 1
92 | CALDAS | CZ | SUROCCIDENTE |  | Carrera 5 No. 7 - 05 Esquina, Manzanares | 096 8550188 - Ext: 1735 1736 | 0 |  |  |  | 21 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  |  | 1
93 | CALDAS | CZ | SURORIENTE | MANZANARES | CARRERA CALLE 7 4-86 ESQUINA | 096 8550188 096 8550791 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 20 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
94 | CALDAS | REG | REGIONAL CALDAS | MANIZALES | Cra. 23 39-60 Av Santander Piso 3 -4-5-6 | 0968 -848483 EXT 179 - 121 | 1 | Fenton | 20 | 39.5 | 80 |  |  |  | 1 | 2015-04-30 | [6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | UYG | 10 |  |  | 1 |  | 1
[7 empty] | 1 | UyG | 4.5 |  |  | 1 |  | 1
[7 empty] | 1 | Deltec | 5 | [11 empty] | 1 | 1
95 | CALDAS | SRPA | MANIZALES | MANIZALES | CARRERA 18 27-53 | 096 8730800 - 096 8596312 096 8595418 | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA
96 | CALDAS | UL | CHINCHINA | CHINCHINA | CARRERA 2 14-15 BARRIO EDEN | 096 8507047 | 0 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
97 | CAQUETA | CAIVAS/SRPA | CAIVAS/SRPA | FLORENCIA | CALLE 12 No3B-31 BARRIO PORVENIR | 098 4347998 - 098 4348102 | 0 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA
98 | CAQUETA | CZ | BELEN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CALLE 7 CARRERA 7 ESQUINA BARRIO CINCUENTENARIO | 098 4316059 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 17 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
99 | CAQUETA | CZ | FLORENCIA 1 | FLORENCIA | CALLE 13 No. 13-41 BARRIO EL ROSAL | 098 436 2316 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 31 | [9 empty] | 1 | 1
|  | CZ | FLORENCIA 1 | FLORENCIA | CALLE 13 No. 13-41 BARRIO EL ROSAL | 098 436 2316 | 1 | Fenton | 10 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-13 | [7 empty] | 1
100 | CAQUETA | CZ | FLORENCIA 2 | FLORENCIA | TRANSVERSAL 6 AVENIDA CIRCUNVALAR FRENTE AL ANTIGUO CADS | 098 435 2940 | 0 |  |  |  | 26 | [7 empty] | 1 | 8 |  |  |  | 1
101 | CAQUETA | CZ | PUERTO RICO 1 | PUERTO RICO | Carrera 7 No. 5 - 50 Barrio Las Américas | 098 4312450 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 21 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
102 | CAQUETA | REG | CAQUETA | FLORENCIA | TRANSVERSAL 6 AVENIDA CIRCUNVALAR FRENTE AL ANTIGUO CADS | 098 435 2940 | 1 | Fenton | 20 | 20 | 70 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
103 | CASANARE | CAIVAS | YOPAL | YOPAL | CALLE 7 # 22-90 CENTRO | 6358006 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
104 | CASANARE | CZ | PAZ DE ARIPORO | PAZ DE ARIPORO | CALLE 7 # 10-46 BARRIO LAS FERIAS | 098 6373018 | 1 | Atsei | 10 | 10 | 17 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 1
105 | CASANARE | CZ | VILLANUEVA | VILLANUEVA | CALLE 7 # 13-48 CENTRO | 6242532 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 17 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
106 | CASANARE | REG/CZ | CASANARE | YOPAL | DIAGONAL 9 NO. 8 - 85 MARGINAL DE LA SELVA | 635.4521; 635.4586; 634.2838; 635.3102; | 1 | Fenton | 30 | 30 | 43 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE LLAVE DE BYPASS, DPS, BREAKER DE ENTRADA, LLAVE DE TRANSFERENCIA, SE SUGIERE CAMBIO DE TABLERO, MARQUILLAS, , DISTRIBUCIÓN DE PARTE REGULADA.
107 | CASANARE | SRPA | CSJ - YOPAL | YOPAL | Calle 11 N. 18 22 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
108 | CAUCA | CAIVAS /SRPA | POPAYAN | POPAYAN | Carrera 17 No. 10-45 - BARRIO VALENCIA URI POPAYAN | 8387995 | 0 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
109 | CAUCA | CZ | CENTRO/INDIGENA | POPAYAN | Calle 6 Carrera 26 Barrio Santa Helena, Popayán | 092 8211296 Ext. 228 - 220 | 0 |  |  |  | 23 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  |  | 1
110 | CAUCA | CZ | COSTA PACIFICA – GUAPI | GUAPI | CARRERA 3 CON CALLE 1 D MUNICIPIO GUAPI | 092 8400226 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
111 | CAUCA | CZ | MACIZO COLOMBIANO - BOLIVAR | BOLIVAR | CARRERA 5 NO 9 - 45 BARRIO SAN FRANCISCO BOLÍVAR CAUCA | 092 8272181 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 23 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
112 | CAUCA | CZ | NORTE – SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | CARRERA 9 A NO. 1S -35 URBANIZACIÓN EL CANELÓN | 092 8292219 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 37 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
113 | CAUCA | CZ | POPAYAN | POPAYAN | CALLE 7A NO. 24 - 25 BARRIO SANTA HELENA | 092 8211296 Ext. 115 | 1 | Powerware | 6 | 26 | 64 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Liebert | 10 | [11 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1
114 | CAUCA | CZ | SUR – EL BORDO | EL BORDO PATIA | CALLE 6 NO. 6 - 18 BARRIO BALBOITA MUNICIPIO EL BORDO PATÍA | 092 8262525 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
115 | CAUCA | REG | REGIONAL - CAUCA | POPAYAN | Calle 6 Carrera 26 Esquina | 8211296 ext 20060 | 1 | Opti | 40 | 58 | 98 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Atsei | 12 |  |  | 1 |  | 1
[7 empty] | 1 | Powerware | 6 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  | 1
116 | CAUCA | SRPA | CSJ - Centro Santo Domingo | POPAYAN | CARRERA 4a No. 5-10 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | 600 VA
117 | CESAR | CZ | AGUACHICA | AGUACHICA | Carrera 7 No 4-59 Piso 2 Esquina Barrio Barahoja | 095 5650051 | 1 | Liebert | 12 | 12 | 18 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
118 | CESAR | CZ | CHIRIGUANA | CHIRIGUANA | CZ ICBF CHIRIGUANA CALLE CENTRA N. 8 | 095 5760153 | 1 | Liebert | 12 | 12 | 9 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
119 | CESAR | CZ | CODAZZI | CODAZZI | CALLE 22#15-57 BARRIO FATIMA. | 095 5765752 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 18 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2016-04-30 | [7 empty] | 1
120 | CESAR | CZ | VALLEDUPAR 1 | VALLEDUPAR | CRA 7A NO. 25 A-160 BARRIO 12 DE OCTUBRE | 095 5717532 | 1 | Emerson | 12 | 12 | 11 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
121 | CESAR | REG/CZ | CESAR/ VALLEDUPAR 2 | VALLEDUPAR | CALLE 16A NO. 11 - 15 BARRIO LOPERENA | 5743900/095 5747567 | 1 | Fenton | 40 | 40 | 38 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
122 | CHOCO | CAIVAS | QUIBDO | QUIBDO | CALLE 20 No 3-11 BARRIO LA YESQUITA (EDIFICIO FISCALIA 3er PISO) | 094 6711627 Ext: 305-306 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
123 | CHOCO | CZ | BAHIA SOLANO | BAHIA SOLANO | CR 2 NO 4-98. BARRIO EL CARMEN | 094 6827002 | 1 | Fenton | 4 | 4 | 34 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
124 | CHOCO | CZ | ISTMINA | ISTMINA | CALLE 10 NO 9-05. BARRIO DIEGO LUIS | 094 6702394 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 21 |  |  |  | 1 | 2015-10-25 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE EL CAMBIO TOTAL DE ACOMETIDAS Y TABLERO REGULADO CON TODAS SUS PROTECCIÓNES, DPS Y MARQUILLAS.
125 | CHOCO | CZ | RIOSUCIO | RIOSUCIO | CZ ICBF RIOSUCIO BARRIO MAKEN | 094 6810213 | 1 | Nicomar | 2 | 4 | 14 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | SE REQUIERE CAMBIO TOTAL DE ACOMETIDAS Y TABLERO REGULADO CON TODAS SUS PROTECCIÓNES, DPS Y MARQUILLAS.
[7 empty] | 1 | Fenton | 2 | [11 empty] | 1 | 1 | 1
126 | CHOCO | CZ | TADO | TADO | CRA 18 NO 9ª-34 Barrio San Pedro | 094 6795303 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 13 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1
127 | CHOCO | REG | CHOCO | QUIBDO | CALLE 26 NO 7-07. BARRIO ALAMEDA REYES | 094 6711083 | 1 | UYG | 7.5 | 37.5 | 64 | 1 |  | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 30 | [5 empty] | 1 | 2015-10-24 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO DE ACOMETIDA GENERAL DEL CONTADOR AL TABLERO PRINCIPAL CAMBIO DE TABLERO PARA UPS CON LLAVE DE BYPAS CON SU RESPECTIVAS PROTECCIÓNES, DPS, MARQUILLAS, DISTRIBUCIÓN DE PARTE REGULADA.
128 | CHOCO | SRPA | CSJ - CHOCO | QUIBDO | Carrera 6 N. 33 90 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
129 | CÓRDOBA | CAIVAS | MONTERIA | MONTERIA | CARRERA 1 No 21-96 | 094 7749111 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
130 | CÓRDOBA | CZ | CERETE | CERETE | CALLE 12 NUMERO 10 B 34 CALLE DEL CARMEN | 094 7749111 | 1 | Powercom | 6 | 6 | 25 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
131 | CÓRDOBA | CZ | LORICA | LORICA | CRA 25 NO. 7A- 46 Edificio Gaita Piso 2 | 094 7735083-094 7737217 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 34 |  |  |  | 1 | 2015-10-04 | [6 empty] | 1 | 1
132 | CÓRDOBA | CZ | MONTELIBANO | MONTELIBANO | CALLE 14 NO. 4-30 CENTRO | 094 7721518 - 094 7722303 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 20 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1
133 | CÓRDOBA | CZ | MONTERIA 1 | MONTERIA | CRA. 3 NO. 42-46 | 094 7821444 - 094 7824989 | 1 | Liebert | 12 | 24 | 42 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Liebert | 12 | [11 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 6 | [5 empty] | 1 | 2016-02-18
134 | CÓRDOBA | CZ | PLANETA RICA | PLANETA RICA | CRA 10 NO. 20-54 | 094 7765341 094 7755065 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 13 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
135 | CÓRDOBA | CZ | SAHAGUN | SAHAGUN | CALLE 15 CARRERA 13 ESQUINA BARRIO CENTRO | 094 7778108 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 22 |  |  |  | 1 | 2015-09-08 | [6 empty] | 1 | 1
136 | CÓRDOBA | CZ | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | TRANSVERSAL 7 NO. 7-10 | 094 7770033 | 1 | Liebert | 6 | 6 | 9 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  |  | 1
137 | CÓRDOBA | CZ | TIERRA ALTA | TIERRA ALTA | CALLE 5 NO. 10-11 BARRIO EL PRADO | 094 7771277 094 7771011 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 20 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
138 | CÓRDOBA | REG | CÓRDOBA | MONTERIA | CARRERA 9 NUMERO 10-26 Samaria | 094 7834089 094 7837063 094 7835240 | 1 | Liebert | 30 | 30 | 95 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
|  | REG | CÓRDOBA | MONTERIA | CARRERA 9 NUMERO 10-26 Samaria | 094 7834089 094 7837063 094 7835240 | 1 | Fenton | 2 | 2 | [10 empty] | 1 | 1
139 | CUNDINAMARCA | CZ | CAQUEZA | CAQUEZA | AVENIDA 4 No. 2-127 B. LAS VILLAS | 091 8480205-8480762 | 1 | Liebert | 2 | 2 | 39 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  |  | 1
140 | CUNDINAMARCA | CZ | CHOCONTA | CHOCONTA | CARRERA 6 No. 4-51 | 091 8562942-8562589 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 27 |  |  |  | 1 | 2015-10-23 | [6 empty] | 1 | 1
141 | CUNDINAMARCA | CZ | FACATATIVA | FACATATIVA | CARRERA 6 NO. 3 - 28 BARRIO CHAPINERO | 091 8 42 18 35 | 1 | Opti | 8 | 8 | 39 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
|  | CZ | FACATATIVA | FACATATIVA | CARRERA 6 NO. 3 - 28 BARRIO CHAPINERO | 091 8 42 18 35 | 1 | Fenton | 10 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-22 | [7 empty] | 1
142 | CUNDINAMARCA | CZ/CAIVAS | FUSAGASUGÁ | FUSAGASUGÁ | CALLE 18 No 11-57 Barrio Balmoral | 091 8 67 35 29/3012847336 | 1 | Liebert | 6 | 6 | 32 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
143 | CUNDINAMARCA | CZ | GACHETÁ | GACHETÁ | CARRERA 4 NO. 4 - 27 | 091 8 53 51 79 | 1 | Liebert | 6 | 6 | 17 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
144 | CUNDINAMARCA | CZ | GIRARDOT | GIRARDOT | Cra. 7 No. 20 - 26. B/ GRANADA | 091 8 32 44 71 | 1 | Liebert | 6 | 6 | 30 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
145 | CUNDINAMARCA | CZ | LA MESA | LA MESA | CALLE 9 NO. 21 - 34. CENTRO | 091 8 47 23 29 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 18 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
146 | CUNDINAMARCA | CZ | PACHO | PACHO | CARRERA 16 NO. 6 - 52. CENTRO PACHO. PISO 2 | 091 8542184 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 32 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
147 | CUNDINAMARCA | CZ | SAN JUAN DE RIOSECO | SAN JUAN DE RIOSECO | CARRERA 7 NO. 5 - 67 CENTRO SAN JUAN | 091 8465087 | 1 | Liebert | 6 | 6 | 14 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
148 | CUNDINAMARCA | CZ | SOACHA | SOACHA | Trasversal 15, Diagonal 33 Barrio Rincón de Santa Fé | 091 7811235 | 1 | Fenton | 20 | 20 | 21 |  |  |  | 1 | 2015-09-25 | [6 empty] | 1 | 1
|  | CZ | SOACHA | SOACHA | Trasversal 15, Diagonal 33 Barrio Rincón de Santa Fé | 091 7811235 | 1 | Atsei | 12 | 12 | 21 | 1 |  | 1
149 | CUNDINAMARCA | CZ | UBATE | UBATE | CALLE 8 NO. 9 – 115. BARRIO SAN FRANCISCO | 091 8891567 | 1 | Fenton | 3 | 6 | 14 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 3 | [11 empty] | 1 | 1
150 | CUNDINAMARCA | CZ | VILLETA | VILLETA | CRA 9 NO. 6-82 | 091 8446463 | 1 | Gamatronix | 6 | 6 | 29 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
151 | CUNDINAMARCA | CZ | ZIPAQUIRA | ZIPAQUIRA | CALLE 7 NO. 1 - 80 | 091 8523500 | 1 | Opti | 8 | 8 | 15 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
152 | CUNDINAMARCA | REG | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | CALLE 53 No. 6-07 B. CHAPINERO ALTO | 4377630 EXT 141041 | 1 | Fenton | 50 | 50 | 200 |  |  |  | 1 | 2015-11-01 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIO DE ACOMETIDA GENERAL DEL CONTADOR AL TABLERO PRINCIPAL, CAMBIO DE TABLERO PARA UPS CON LLAVE DE BYPAS CON SU RESPECTIVAS PROTECCIÓNES, DPS, MARQUILLAS, DISTRIBUCIÓN DE PARTE REGULADA.
153 | CUNDINAMARCA | SRPA | CSJ - FUSAGASUGÁ | FUSAGASUGÁ | CALLE 6 Nº 11-13 | 091 8864780-3208657132 | 1 | Qbex | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
154 | CUNDINAMARCA | SRPA | CSJ - UBATE | UBATE | Calle 7 No. 10-64 | 091 8553939 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 600 VA
155 | CUNDINAMARCA | SRPA | CSJ - FACATATIVA | FACATATIVA | CALLE 8 Nº 2-08 | 091 842 4935–320 8657128 | 1 | Qbex | 2 | 2 | 3 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
156 | CUNDINAMARCA | SRPA | CSJ - FUNZA | FUNZA | CALLE 13 Nº 14-60 | 091 8220501-3208657127 | 1 | Qbex | 2 | 2 | 3 | [9 empty] | 1 | 1
157 | CUNDINAMARCA | SRPA | CSJ - SOACHA | SOACHA | CARRERA 8 Nº 2-01/03/05 | 320 8657126 | 1 | Qbex | 2 | 2 | 10 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
158 | CUNDINAMARCA | SRPA | CSJ - ZIPAQUIRA | ZIPAQUIRA | CARRERA 16 Nº 6-53 Antigua URI | 3208657125 | 1 | Qbex | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
159 | GUAJIRA | CZ | FONSECA | FONSECA | CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A BARRANCAS | 095 7755143 | 1 | Fenton | 8 | 8 | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
160 | GUAJIRA | CZ | MAICAO | MAICAO | CALLE 3 CARRERA 19 ESQUINA BARRIO LOMAS FRESCAS | 095 7266200 | 1 | Fenton | 4 | 4 | 24 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
161 | GUAJIRA | CZ | MANAURE | MANAURE | CALLE 10 CARRERA 5 ESQUINA | 095 7178340 | 1 | Powerware | 3 | 7 | 17 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 4 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1
162 | GUAJIRA | REG/CZ | GUAJIRA - RIOHACHA 1 / RIOHACHA 2 | RIOHACHA | CALLE 15 CRA 15 ESQUINA CUATRO VIAS AV. AEROPUERTO | 095 7272485 095 7275733 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 20 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE LLAVE DE BYPASS, TOTALIZADOR Y BREAKER DE PROTECCIÓN, DPS, MARQUILLAS, DISTRIBUCIÓN DE PARTE REGULADA.
163 | GUAJIRA | SRPA | CSJ - RIOHACHA | RIOHACHA | Carrera 15 N. 21 70 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | 600 VA
164 | GUAINIA | REG/SRPA | GUAINIA | PUERTO INIRIDA | Cl 15 Cra 15 - 4 Vías Ave Aeropuerto | 098 5656090 098 5656644 7272485 | 1 | Kelong | 20 | 20 | 44 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | SE REQUIERE TOTALIZADOR GENERAL, MARQUILLAS, DISTRIBUCIÓN DE PARTE REGULADA, DPS, TRANSFERENCIA MANUAL, BREAKER ENCHUFABLE, CABLE FLEXIBLE #6, TERMINALES.
|  | REG/SRPA | GUAINIA | PUERTO INIRIDA | CALLE 15 No. 8 - 86 BARRIO LA ESPERANZA |  | 1 | Energex | 12 | 12 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
|  | REG/SRPA | GUAINIA | PUERTO INIRIDA | Cl. 15 N. 8 86 |  | 1 | Powerware | 6 | 6 | [8 empty] | 1 | 10 |  |  |  | 1
165 | GUAVIARE | REG | GUAVIARE | SAN JOSE DE GUAVIARE | AV COLONIZADORES No. 23-106 | 098 5840164 098 5840390 | 1 | Tripp-Lite | 6 | 6 | 45 | 1 |  | 1
|  | REG | GUAVIARE | SAN JOSE DE GUAVIARE | AV COLONIZADORES No. 23-106 | 098 5840164 098 5840390 | 1 | Powerware | 18 | 18 | [10 empty] | 1 | 1
|  | REG | GUAVIARE | SAN JOSE DE GUAVIARE | AV COLONIZADORES No. 23-106 | 098 5840164 098 5840390 | 1 | Fenton | 30 | 30 |  |  |  |  | 1 | 2015-11-28 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE MARQUILLAS, DISTRIBUCIÓN PARTE REGULADA, DPS, CAMBIO DE ACOMETIDA DE ENTRADA PARA UPS, TOTALIZADORES, LLAVE DE BYPASS.
166 | GUAVIARE | UL | CALMAR | CALMAR | CALLE 9 Nro. 8 - 55 | 3208656902 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | 600 VA
167 | GUAVIARE | UL | EL RETORNO | EL RETORNO | CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ALCALDIA | 3208656903 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | 600 VA
168 | GUAVIARE | UL | MIRAFLORES | MIRAFLORES | BARRIO EL PROGRESO | 3208656901 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | 600 VA
169 | HUILA | CAIVAS/CAVIF | NEIVA | NEIVA | CARRERA 5 No. 9 - 48 Psio 2 ANTIGUO EDIFICIO TELECOM CENTRO | 8719119 | 0 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
170 | HUILA | CZ | GAITANA | NEIVA | CALLE 7 No. 9 - 07 CENTRO | 098 8723681 098 8715151 | 1 | Atsei | 12 | 12 | 60 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  | 1
171 | HUILA | CZ | GARZÓN | GARZON | CALLE 8 No. 6 - 38 CENTRO | 098 8332181 098 8335175 | 1 | Atsei | 12 | 12 | 25 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  | 1
172 | HUILA | CZ | LA PLATA | LA PLATA | CALLE 8 BIS No. 7 - 44 EL POMO | 098 8371127 098 8372797 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 25 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
173 | HUILA | CZ | NEIVA | NEIVA | CALLE 21 1E-40 | 8604700 | 1 | Soltec | 20 | 20 | 70 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
174 | HUILA | CZ | PITALITO | PITALITO | CARRERA 15 No. 1 - 84 SAN MATEO | 098 8360320 098 8369220 | 1 | Atsei | 12 | 12 | 33 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  | 1
175 | HUILA | REG | HUILA | NEIVA | CALLE 21 No. 1E-40 SAN VICENTE DEL PAUL | 098 8604700 | 1 | Soltec | 40 | 50 | 84 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 10 | [11 empty] | 1 | 1 | 1
176 | MAGDALENA | CZ | CIENAGA | CIENAGA | CALLE 12 NO. 13 - 04. CENTRO | 095 4242709 | 1 | Opti | 8 | 8 | 24 | [7 empty] | 1 | 10 |  |  | 1 | 1
177 | MAGDALENA | CZ | DEL RIO | PIVIJAY | CALLE 10 NO. 13 - 62. ANTIGUA CASA DE LA CULTURA | 095 4158886 | 1 | Opti | 3 | 3 | 16 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
178 | MAGDALENA | CZ | EL BANCO | EL BANCO | CALLE 5 NO. 9 - 60 CENTRO | 095 4292405 | 1 | Opti | 8 | 8 | 18 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 8 | 8 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-25 | [6 empty] | 1 | 1
179 | MAGDALENA | CZ | FUNDACION | FUNDACION | CALLE 11 NO. 7 B - 04 CENTRO | 095 4140184 | 1 | Zigor | 6 | 6 | 17 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 6 | 6 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
180 | MAGDALENA | CZ | NORTE | SANTA MARTA 1 | CALLE 22 NO. 20 - 103 | 095 4208383 | 1 | Liebert | 10 | 10 | 24 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
181 | MAGDALENA | CZ | PLATO | PLATO | AVENIDA CEMENTERIO CENTRO PLATO CARRERA 15A NO.14 A. | 095 4850183 | 1 | Zigor | 6 | 6 | 16 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE TOTALIZADOR, CAMBIO DE TABLERO REGULADO, NO HAY TRASNFERENCIA, DPS, Y MARQUILLAS.
182 | MAGDALENA | CZ | SANTA ANA | SANTA ANA | PLAZA BOYACÁ, CALLE LAS MERCEDES CARRERA 5A - 99 ESQUINA | 095 6837027 | 1 | Opti | 8 | 8 | 24 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 8 | 8 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-22 | [6 empty] | 1 | 1
183 | MAGDALENA | CZ | SUR | SANTA MARTA 2 | Av. Los Estudiantes. CARRERA 12 NO. 17 - 66 | 095 1216828 | 1 | Liebert | 10 | 10 | 28 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
184 | MAGDALENA | REG | MAGDALENA | SANTA MARTA | AV EL FERROCARRIL # 25 -55 | 095 4214767 | 1 | Citopower | 10 | 50 | 68 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 | [11 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 | [11 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 20 | [5 empty] | 1 | 2015-10-26 | [7 empty] | 1
185 | MAGDALENA | SRPA | CSJ - SANTA MARTA | SANTA MARTA | CALLE 22 4-70 Edificio Galaxia 2o. Piso | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
186 | META | CZ | ACACIAS | ACACIAS | CARRERA 20 NO. 18 - 43 B/ MANCERA | 098 6560803 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 16 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
187 | META | CZ | GRANADA | GRANADA | CLL 10 N 14BIS 78 BELEN | 098 6580370 098 6582050 | 1 | Opti | 10 | 10 | 12 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
188 | META | CZ | PUERTO LOPEZ | PUERTO LOPEZ | CARRERA 6 NO. 8 - 90 B/ GUADALUPE | 098 6450422 | 1 | Opti | 10 | 10 | 44 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 10 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2016-04-30 | [6 empty] | 1 | 1
189 | META | CZ | VILLAVICENCIO 1 | VILLAVICENCIO | CALLE 13 NO. 27 - 70 B/ POPULAR | 098 6655012 098 6606191 098 6609046 | 1 | Opti | 10 | 10 | 58 |  |  |  | 1 | 2015-09-14 | [6 empty] | 1 | 1
190 | META | CZ | VILLAVICENCIO 2 | VILLAVICENCIO | CALLE 34 NO 37 - 55 EDIF. MONSERRATE. B/ BARZAL | 098 6824500 098 6828438 098 6829238 098 6829121 | 1 | Gamatronix | 12 | 12 | 23 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
|  | CZ | VILLAVICENCIO 2 | VILLAVICENCIO | CALLE 34 NO 37 - 55 EDIF. MONSERRATE. B/ BARZAL | 098 6824500 098 6828438 098 6829238 098 6829121 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 23 | [9 empty] | 1 | 1
191 | META | REG | META | VILLAVICENCIO | CARRERA 40 NO. 37 - 103 | 098 6628969 098 6629881 /82 /83 | 1 | Fenton | 20 | 20 | 56 |  |  |  | 1 | 2015-04-30 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE MARQUILLAS, DISTRIBUCIÓN PARTE REGULADA, DPS TOTALIZADOR, LLAVE DE BYPAS, ACOMETIDA..
|  | REG | META | VILLAVICENCIO | CARRERA 40 NO. 37 - 103 | 098 6628969 098 6629881 /82 /83 | 1 | Citopower | 10 | 10 | [10 empty] | 1 | 1
|  | REG | META | VILLAVICENCIO | CARRERA 40 NO. 37 - 103 | 098 6628969 098 6629881 /82 /83 | 1 | Liebert | 3 | 3 | [10 empty] | 1 | 1
192 | META | SRPA | CSJ - VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | Calle 36 No. 36-18 Barrio Barzal. | 0 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA
193 | SEDE DIRECCIÓN GENERAL | DIRGRAL | CRUZ ROJA | BOGOTÁ | Av. Cr. 68 No. 68B-31 | 091 - 4377630 | 1 | Gamatronix | 30 | 30 | 85 | [9 empty] | 1 | 1
194 | SEDE DIRECCIÓN GENERAL | DIRGRAL | DIRECCIÓN GENERAL | BOGOTÁ | AVENIDA CARRERA 68 No 64C - 75 | 091 - 4377630 | 1 | Powerware | 160 | 160 | 1114 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 |  |  |  | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIAR ACOMETIDA DE ENTRADA DE LA UPS, CAMBIO DE TABLERO DE PROTECCIÓN, LLAVE DE TRANSFERENCIA ATOMATICA Y PROTECCIÓNES, DPS, MARQUILLAS.
195 | SEDE DIRECCIÓN GENERAL | DIRGRAL | CALLE 57 | BOGOTÁ | CALLE 57 NO. 16-35 BARRIO GALERIAS |  | 1 | Fenton | 30 | 50 | 160 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
| SEDE DIRECCIÓN GENERAL | DIRGRAL | CALLE 57 | BOGOTA | CALLE 57 NO. 16-35 BARRIO GALERIAS |  | 1 | Fenton | 20 | 50 |  |  |  |  | 1 | 2016-04-30
196 | NARIÑO | CAIVAS | PASTO | PASTO | CALLE 19 No. 21A29 COMPLEJO BANCARIO | 092 7212943 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6 | 600 VA
197 | NARIÑO | CZ | BARBACOAS | BARBACOAS | CALLE GUABO, FRENTE AL BANCO AGRARIO | 092 7468436 | 1 | Liebert | 4 | 4 | 13 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
198 | NARIÑO | CZ | IPIALES | IPIALES | CARRERA 3 CON CALLE 10 NO. 10 – 21, BARRIO LIBERTAD, SECTOR LA LAGUNA. | 092 7734181 092 7733242 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 30 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
199 | NARIÑO | CZ | LA UNION | LA UNION | CARRERA 1 NO. 21 - 61, BARRIO INMACULADA, CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE LA VENTA | 092 7265163 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 16 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
200 | NARIÑO | CZ | PASTO 1 | PASTO | CARRERA 24 No. 16-19 EDIFICIO CONTINENTAL | 092 7238414 092 7238423 | 1 | Fenton | 20 | 20 | 39 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
201 | NARIÑO | CZ | PASTO 2 | PASTO | CALLE 20 No. 38 – 63. AVENIDA LOS ESTUDIANTES | 092 7315509 092 7310773 | 1 | Sorotex | 10 | 10 | 39 | 1 |  | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 10 | 10 | 39 |  |  |  | 1 | 2013-12-20 | [7 empty] | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA
202 | NARIÑO | CZ | REMOLINO | TAMINANGO | VIA PANAMERICANA NORTE KM 34 EL REMOLINO | 320 778 7528 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 11 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
203 | NARIÑO | CZ | TUMACO | TUMACO | CALLE SAN CARLOS. HOTEL PUNTA DEL ESTE. PISOS 2 Y 3 | 092 7272467 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 28 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
204 | NARIÑO | CZ | TUQUERRES | TUQUERRES | CALLE 14 NO. 15-22.BARRIO SAN FRANCISCO | 092 7281958 092 7281110 092 7280235 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 23 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
205 | NARIÑO | REG | NARIÑO | PASTO | CRA 3 CON CALLE 23 ESQUINA B/ EL MERCEDARIO | 092 7303711 092 7305431 092 7300841 | 1 | Eaton | 40 | 40 | 110 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE MARQUILLAS, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, LLAVE DE BYPASS, TRANSFERENCIA CON SUS RESPECTVAS PROTECCIÓNES, DPS, CAMBIAR PROTECCIÓNES.
206 | NARIÑO | SRPA | CSJ - NARIÑO | PASTO | CALE 20 NO. 7 – 06. BARRIO SENDOYA. PASTO | 320 865 6848 | 0 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA
207 | NARIÑO | UL | EL CHARCO | EL CHARCO | BARRIO EL CANAL, EDIFICIO CORPONARIÑO | 320 865 6845 Fax: 7335717 | 1 | Tripp-Lite | 6 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA
208 | NARIÑO | UL | LA CRUZ | LA CRUZ | CARRERA 10 NO. 2- 25, ANTIGUA ALCALDÍA, SEGUNDO PISO | 320 865 6844 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
209 | NORTE DE SANTANDER | CZ | CUCUTA 1 | CUCUTA | AV. 1 Nº 7-39 | 097 5730596 097 5728826 | 1 | Fenton | 12 | 12 | 26 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
210 | NORTE DE SANTANDER | CZ | CUCUTA 2 | CUCUTA | Av. 6 No. 1-105 Barrio el Salado | 097 5771060 097 5770425 | 1 | Powercom | 12 | 12 | 27 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
211 | NORTE DE SANTANDER | CZ | OCAÑA | OCAÑA | Carrera 7 No. 10-76 Barrio El carretero | 097 5610101 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 22 |  | 1 | 1
|  | CZ | OCAÑA | OCAÑA | Carrera 7 No. 10-76 Barrio El carretero | 097 5610101 | 1 | Fenton | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2015-11-01 | [7 empty] | 1
212 | NORTE DE SANTANDER | CZ | PAMPLONA | PAMPLONA | CALLE 5 NO. 7-81 | 097 5681412 097 5685571 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 20 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1
213 | NORTE DE SANTANDER | CZ | TIBU | TIBU | CRA 7 NO. 2-30 | 097 5663844 097 5663304 | 1 | Fenton | 12 | 12 | 12 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
214 | NORTE DE SANTANDER | REG/CZ | NORTE DE SANTANDER/ CUCUTA 3 | CUCUTA | CALLE 5 AN AV. 13 E BARRIO SAN EDUARDO | 097 5747696/ 097 5740230 097 5771424 | 1 | Fenton | 40 | 52 | 96 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 12 | [11 empty] | 1 | 1
215 | PUTUMAYO | CZ | LA HORMIGA | ORITO | CCALLE 4 No. 10 - 10. Barrio La Unión | 098 4287156 | 1 | Fenton | 3 | 9 | 12 | [9 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Qbex | 6 | [11 empty] | 1 | 1 | 1
216 | PUTUMAYO | CZ | SIBUNDOY | SIBUNDOY | Cra 12 # 14 - 35 B. Fray Bartolomé | 098 4260255 | 1 | Eaton | 6 | 6 | 13 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
217 | PUTUMAYO | CZ | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | CRA 25 No. 15 - 16. BARRIO SAN NICOLAS | 098 4227377 - 4227086 | 1 | Opti | 2 | 2 | 15 | [9 empty] | 1 | 1
| PUTUMAYO | CZ | PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | CRA 25 No. 15 - 16. BARRIO SAN NICOLAS | 098 4227377 - 4227086 | 1 | Minuteman | 2 | 2 | 12 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
218 | PUTUMAYO | REG/CZ/SRPA | PUTUMAYO | MOCOA | Calle 14 No. 9 - 100 Avda San Francisco | 098 4295037/098 4204188 | 1 | Fenton | 10 | 23 | 30 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Powercom | 15 | [11 empty] | 1 | 1
219 | PUTUMAYO | UL | PUERTO LEGUIZAMO | PUERTO LEGUIZAMO | Calle 8 # 1 - 4 B. El progreso | 098 5635066 | 1 | Fenton | 2 | 2 | 6 | [9 empty] | 1 | 1
220 | QUINDIO | CAIVAS | ARMENIA | ARMENIA | Cra. 12 # 20-21 | 0967 446184 Ext. 105 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 5 | 600 VA
221 | QUINDIO | CZ | ARMENIA NORTE/ SUR | ARMENIA | Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas | 096 7457901 | 0 |  |  |  | 48 | [7 empty] | 1 | 10 |  |  |  | 1
222 | QUINDIO | CZ | CALARCA | ARMENIA | CALLE 39 CARRERA 25 ESQUINA EDIFICIO DAVIVIENDA | 096 7421455 096 7421411 | 1 | Atsei | 15 | 15 | 22 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 15 | 15 |  |  |  |  | 1 | 2015-04-30
223 | QUINDIO | REG | QUINDIO | ARMENIA | CARRERA 23 CALLES 3RA Y 4TA BARRIO SESENTA CASAS ARMENIA | 096 7457901 Ext. 610027 | 1 | Liebert | 30 | 30 | 75 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
224 | QUINDIO | SRPA | ARMENIA | ARMENIA | CALLE 5a. No. 22-67 Esquina | 0967 454829 | 1 | Quest | 4 | 4 | 10 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
225 | RISARALDA | CAIVAS | PEREIRA | PEREIRA | CALLE 38 No 6-52 URI | 3262388 | 0 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
226 | RISARALDA | CZ | BELEN DE UMBRIA | BELEN DE UMBRIA | CARRERA 11 NUMREO 6-62 SEGUNDO PISO | 096 3527001 | 1 | Fenton | 6 | 8 | 15 |  |  |  | 1 | 2013-12-22 | [6 empty] | 1 | 1
227 | RISARALDA | CZ | DOS QUEBRADAS | DOS QUEBRADAS | CARRERA 20 NO. 17-66 Santa Mónica | 096 3307638 096 3306991 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 26 |  |  |  | 1 | 2013-12-27 | [6 empty] | 1 | 1
228 | RISARALDA | CZ | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA | CARRERA 6 NO. 10-28 BARRIO RESTREPO | 096 3677949 096 3677960 | 1 | Opti | 6 | 6 | 15 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1
| RISARALDA | CZ | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA | CARRERA 6 NO. 10-28 BARRIO RESTREPO | 096 3677949 096 3677960 | 1 | Fenton | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-12 | [6 empty] | 1
229 | RISARALDA | CZ | SANTA ROSA DE CABAL | SANTA ROSA DE CABAL | Cra 14 No.11-43 | 096 3659979 096 3659977 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 21 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
230 | RISARALDA | REG/CZ | RISARALDA | PEREIRA | CARRERA 8A BIS NO. 35 - 11 | 096 3296222 Ext 305 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 127 | [9 empty] | 1 | 1
| RISARALDA | REG/CZ | RISARALDA | PEREIRA | CARRERA 8A BIS NO. 35 - 11 | 096 3296222 Ext 305 | 1 | Tripp-Lite | 30 | 30 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE LLAVE DE BYPASS, DPS, DISTRIBUCIÓN PARTE REGULADA, PROTECCIÓN DE BYPASS, MARQUILLAS.
231 | RISARALDA | SRPA | CSJ - Pereira | PEREIRA | CALLE 19 CARRERA 8.-34 Edificio Corporación Financiera de Occidente Pisos 7,11,12,14 | 3242187 | 1 | Fenton | 2 | 2 | 16 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
232 | SAN ANDRES | REG/CZ | SAN ANDRES ISLAS/LOS ALMENDROS | SAN ANDRES ISLAS | AVENIDA FRANCISCO NEWBALL CALLE 6 A NO. 1-82 | 097 5131253 - 098 5131252 - 098 5123516 - 098 5123760 | 1 | Citopower | 10 | 40 | 66 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 | 40 |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 20 | 40 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-26 | [7 empty] | 1
[7 empty] | 1 | UYG | 7.5 | 40 |  | 1 |  | 1
233 | SAN ANDRES | SRPA | Dirección Regional | SAN ANDRES ISLAS | Cll 6 No. 1 - 82 | 99 5131253 - 098 5131252 - 098 5123516 - 098 5123760 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | 600 VA
234 | SAN ANDRES | UL | PROVIENCIA | PROVIDENCIA | Pueblo viejo providencias islas | (098)-5148887 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
235 | SANTANDER | CZ | BUCARAMANGA NORTE | BUCARAMANGA | CALLE 34 NO. 26-31 BARRIO CENTRO - BUCARAMANGA | 097 6458007 097 6346166 097 6328484 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 24 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| SANTANDER | CZ | BUCARAMANGA NORTE | BUCARAMANGA | CALLE 34 NO. 26-31 BARRIO CENTRO - BUCARAMANGA | 097 6458007 097 6346166 097 6328484 | 1 | Fenton | 10 | 10 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
236 | SANTANDER | CZ | BUCARAMANGA SUR | BUCARAMANGA | CARRERA 6 NO. 3-04 BARRIO CARACOLI - MUNICIPIO FLORIDABLANCA | 097 6481133 097 6496777 097 6496778 | 1 | Opti | 8 | 8 | 40 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
237 | SANTANDER | CZ | CARLOS LLERAS RESTREPO | BUCARAMANGA | CARRERA 13 NO. 42-12 BARRIO ALFONSO LOPEZ - BUCARAMANGA | 097 6302964 097 6702616 097 6702677 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 40 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 10 | 10 | 40 |  |  |  | 1 | 2015-10-16
238 | SANTANDER | CZ | LA FLORESTA | BARRANCABERMEJA | CARRERA 32 NO. 75 - 50 BARRANCABERMEJA BARRIO LA FLORESTA | 097 7224175 097 6200788 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 54 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
239 | SANTANDER | CZ | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | BUCARAMANGA | CALLE 41 NO. 4 - 19 BARRIO LA JOYA | 097 6424072 097 6523096 097 6521659 | 1 | Fenton | 20 | 20 | 15 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
240 | SANTANDER | CZ | MALAGA | MALAGA | CARRERA 8 NO. 12-30 CENTRO - | 097 6608079 | 1 | Opti | 2 | 6 | 15 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Fenton | 4 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1
241 | SANTANDER | CZ | SAN GIL | SAN GIL | CRA 8 NO. 16 - 66 | 097 7246950/51/52 097 7246509 097 7243442 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 14 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1
242 | SANTANDER | CZ | SOCORRO | SOCORRO | CALLE 9 NO. 8-20 CENTRO - MUNICIPIO SOCORRO | 097 296742 - 097 274750 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 16 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
243 | SANTANDER | CZ | VÉLEZ | VÉLEZ | CARRERA 4 NO. 9-33 - MUNICIPIO VELEZ | 097 7564512 097 7564956 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 18 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
244 | SANTANDER | CZ | YARIGUIES | BARRANCABERMEJA | CALLE 57 NO. 27-105 BARRIO GALAN | 097 6224352 097 6201297 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 18 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
245 | SANTANDER | REG | SANTANDER | BUCARAMANGA | CALLE 1N No. 16D-86 BARRIO LA JUVENTUD | 097 6403836/ 6402724 097 6405588 | 1 | Tripp-Lite | 30 | 30 | 110 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
246 | SANTANDER | SRPA | CSJ - BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | CARRERA 15 No. 30-13 | 6339053 | 1 | Tripp-Lite | 6 | 6 | 15 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
247 | SUCRE | CAIVAS | SINCELEJO | SINCELEJO | CARRERA 17 No. 24-66 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
248 | SUCRE | CZ | BOSTON | SINCELEJO | TRANSVERSAL 27C NO. 27A – 21 | 095 2801483 | 1 | Tripp-Lite | 10 | 10 | 40 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
249 | SUCRE | CZ | LA MOJANA | LA MOJANA | CALLE 11 NO 4 – 59 | 095 2879088 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  |  | 1
250 | SUCRE | CZ | NORTE | SINCELEJO | CALLE 25 NO. 25 -138 | 095 2828625 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 38 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
251 | SUCRE | CZ | SINCELEJO | SINCELEJO | Carrera 25B No.121B Las Peñitas | 095 2811171 095 2809308 | 1 | Kelong | 20 | 20 | 50 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
252 | SUCRE | REG | SUCRE | SINCELEJO | TRANSV. 27 C No 27A-27 | 091 - 2801048 | 1 | Tripp-Lite | 30 | 30 | 79 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
253 | SUCRE | SRPA | CSJ - SINCELEJO | SINCELEJO | Calle La Pajuela Diagonal al Hospital Universitario de Sincelejo | 0 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 5 | 600 VA
254 | TOLIMA | CAIVAS | IBAGUE | IBAGUE | CARRERA 10 SUR No 46-80 zona industrial EL PAPAYO. FISCALIA bloque 3 piso 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6 | 600 VA
255 | TOLIMA | CZ | CHAPARRAL | CHAPARRAL | AVENIDA EL ESTUDIANTE VIA RIO BLANCO ANTIGUO ICA | 098 2460038 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
256 | TOLIMA | CZ | ESPINAL | ESPINAL | CARRERA 6 No.12 - 56 | 098 2390147 - 098 2484164 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 27 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1
257 | TOLIMA | CZ | GALAN | IBAGUE | MANZANA A ENTRADA BARRIO GALAN AVENIDA DEL SUR | 098 2600298 - 098 2605310 | 1 | Fenton | 8 | 8 | 29 |  |  |  | 1 | 2013-10-01 | [6 empty] | 1 | 1
258 | TOLIMA | CZ | HONDA | HONDA | CARRERA 14 NO. 7-31 ALTOS DEL ROSARIO | 098 2510658 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 20 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
259 | TOLIMA | CZ | IBAGUE | IBAGUE | AV. CARRERA 5 Nº 43 - 23 FRENTE PISCINAS OLIMPICAS | 098 2644658 | 0 |  |  |  | 38 | [7 empty] | 1 | 8 |  |  |  | 1
260 | TOLIMA | CZ | JORDAN | IBAGUE | UNICAF 9 ETAPA JORDAN CALLE 69 | 098 2745406 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 38 |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 | 10 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1
261 | TOLIMA | CZ | LERIDA | LERIDA | FRENTE HOSPITAL REINA SOFIA | 098 2890221 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 18 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
262 | TOLIMA | CZ | LIBANO | LIBANO | CALLE 6 NO. 14-86 BARRIO SAN JOSE | 098 2560119 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 18 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
263 | TOLIMA | CZ | PURIFICACION | PURIFICACION | CALLE 7 NO. 7A - 24 | 098 2280069 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 19 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
264 | TOLIMA | REG | TOLIMA | IBAGUE | Cra. 5 No. 43-23 | 098 2643822 | 1 | Fenton | 30 | 50 | 158 |  |  |  | 1 | 2013-10-01 | [6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Citopower | 10 |  |  |  | 1 | 1
265 | TOLIMA | SRPA | CSJ - IBAGUE | IBAGUE | Cr 5 No. 39 a 38 Ed. Pijao Antiguo Telecom | 098 2643831 | 0 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
266 | TOLIMA | UL | MELGAR | MELGAR | CALLE 8 No. 19-10 PISO 2 C. COMERCIAL ULLOA PLAZA - B/ AVENIDA CAFAM | 098 2456981 098 2451732 | 1 | Opti | 4 | 4 | 12 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
267 | VALLE | CAIVAS | CALI - CENTRO/CALI - SURORIENTAL | SANTIAGO DE CALI | EDIFICIO CONQUISTADORES - AVENIDAD ROOSBELT N.38-32 PISO 1 | 320-8657050 | 0 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 1
268 | VALLE | CAIVAS | CARTAGO | CARTAGO | CALLE 37 No 1N-00 BARRIO CAMPO ALEGRE | 3208657071 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 5 | 600 VA
269 | VALLE | CAIVAS | PALMIRA | PALMIRA | CALLE 39 No 23-09 BARRIO BIZERTA Trasladada a Edificio Fiscalia | 320-6732136 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 5 | 600 VA
270 | VALLE | CZ | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | CARRETERA SIMÓN BOLIVAR KM 9 | 092 2425282 092 2425283 | 1 | Fenton | 20 | 20 | 33 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
271 | VALLE | CZ | BUGA | BUGA | CRA 8A CARRETERA CENTRAL | 092-2289695 092 -2289692 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 30 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
272 | VALLE | CZ | CARTAGO | CARTAGO | CRA 6 NO. 9 - 61 | 092-2103620 092-2113989 092-2128869 | 1 | Liebert | 6 | 12 | 27 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | Liebert | 6 | [11 empty] | 1 | 1
273 | VALLE | CZ | CENTRO | SANTIAGO DE CALI | AVENIDA 1N N.7N-41 BARRIO CENTENARIO |  | 1 | Fenton | 20 | 20 | 44 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
274 | VALLE | CZ | JAMUNDI | JAMUNDI | CARRERA 13 N.10-21 | 092-5160892 092-5900892 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 15 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
275 | VALLE | CZ | LADERA | SANTIAGO DE CALI | CRA 43 N. 5 A 17 BARRIO TEQUENDAMA | 092-5519150 3208657068 | 1 | Fenton | 6 | 6 | 16 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
276 | VALLE | CZ | NORORIENTAL | SANTIAGO DE CALI | CALLE 70 N. 7 E BIS - 03 B/ ALFONSO LOPEZ | 092- 5561924 092-5561924 | 1 | Fenton | 15 | 15 | 40 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
277 | VALLE | CZ | PALMIRA | PALMIRA | Carrera 31 N. 23-52 | 092 2755644 092 2737658 | 1 | Citopower | 10 | 10 | 20 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
278 | VALLE | CZ | ROLDANILLO | ROLDANILLO | CARRERA 6 N.9-103 | 092-2297651 092-2294231 | 1 | Liebert | 10 | 10 | 29 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
279 | VALLE | CZ | SEVILLA | SEVILLA | CALLE 49 N.48-42 | 092 2192187 092 2197830 | 1 | Liebert | 10 | 10 | 14 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
280 | VALLE | CZ | SUR | SANTIAGO DE CALI | CALLE 36 NO. 33-A 03 | 092-4360699 092- 4373518 | 1 | Opti | 15 | 15 | 34 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
281 | VALLE | CZ | SURORIENTAL | SANTIAGO DE CALI | CALLE 73 # 8 A – 35 | 3208657062 092-6620593 | 1 | Fenton | 10 | 10 | 40 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
282 | VALLE | CZ | TULUA | TULUA | CALLE 25 NO. 26-62 TULUA | 092-2258600 092-2258921 092-2258041 | 1 | Liebert | 10 | 10 | 28 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
283 | VALLE | CZ | YUMBO | YUMBO | CRA 4 N. 1B-07 | 092-6691510 092-6691527 320-6752046 | 1 | Liebert | 10 | 10 | 19 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
284 | VALLE | REG | VALLE | SANTIAGO DE CALI | AVENIDA 2A NORTE NO. 33 AN - 45 BARRIO PRADOS DEL NORTE | 092-4882525 | 1 | Fenton | 60 | 60 | 180 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
285 | VALLE | SRPA | CSJ - BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | CARRERA 6a No, 4-14 | 3208657073 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
286 | VALLE | SRPA | CSJ - BUGA | BUGA | CARRERA 12 No. 6–08 | 3208-8657051 | 0 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
287 | VALLE | SRPA | CSJ - CALI | SANTIAGO DE CALI | CALLE 11 N.6-17 PISO 1 | 092-8893235 | 0 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
288 | VALLE | SRPA | CSJ - CARTAGO | CARTAGO | CALLE 13 No. 1 Norte 48 | 320-8657053 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | 600 VA
289 | VALLE | SRPA | CSJ - PALMIRA | PALMIRA | CALLE 29 No. 28-19 2o. Piso | 316-5240636 | 0 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 7 | 600 VA
290 | VALLE | SRPA | CSJ - ROLDANILLO | ROLDANILLO | CARRERA 5 Norte No.10-34 Escuela Elvira Peña | 3208657065 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
291 | VALLE | SRPA | CSJ - SEVILLA | SEVILLA | CARRERA 49 enseguida Banco Agrario(promiscuos) | 3208657064 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 600 VA
292 | VALLE | SRPA | CSJ - TULUA | TULUA | CARRERA 25 No. 32-25 | 3208657061 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 600 VA
293 | VAUPES | REG | VAUPES | MITU | CARRERA 14 CALLE 15 - 07 BARRIO CENTRO | 098 5642275 - 098 5642071 | 1 | Powerware | 6 | 6 | 33 | [9 empty] | 1 | 1
| VAUPES | REG | VAUPES | MITU | CARRERA 14 CALLE 15 - 07 BARRIO CENTRO | 098 5642275 - 098 5642071 | 1 | Fenton | 10 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2015-04-30 | [7 empty] | 1
294 | VICHADA | REG | VICHADA | PUERTO CARREÑO | Carrera 11 No. 14 - 70 | 098 5654404 098 5654163 098 5654519 | 1 | Powercom | 12 | 12 | 40 | [9 empty] | 1 | 1
| VICHADA | REG | VICHADA | PUERTO CARREÑO | Carrera 11 No. 14 - 70 | 098 5654404 098 5654163 098 5654519 | 1 | Fenton | 10 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2015-11-15 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | SE REQUIERE CAMBIAR ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL, DPS, MARQUILLAS, DISTRIBUCIÓN PARTE REGULADA, LLAVE DE BYPAS, PROTECION DE BYPAS.
295 | VICHADA | UL | CUMARIBO | CUMARIBO | BARRIO NICOLINO MATTAR | 3208656908 | 0 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
296 | VICHADA | UL | LA PRIMAVERA | LA PRIMAVERA | BARRIO EL CENTRO | 320 8656905 | 0 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
297 | VICHADA | UL | SANTA ROSALIA | SANTA ROSALIA | BARRIO EL CENTRO | 3208656906 | 0 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | SE REQUIERE ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA COMPLETA.
[7 empty] | 333 |  |  |  |  | 19 | 35 | 54 | 70 |  | 19 |  | 176 | 521 | 213 | 213 | 164 | 238 | 70
Nota: - Actualmente el ICBF no dispone de información adicional a la contemplada en el Anexo Informativo No.1 - Resumen requerimientos por sede y no se encuentra en capacidad de adicionar a los proponentes más variables a las contempladas en dicha matriz. - La información adicional (inventario de UPS) se deberá levantar por el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución del contrato y está contemplado como uno de los productos a entregar.