## Anexo1. SALVA ESCALERA
FICHA TECNICA
No. | 1
DESCRIPCIÓN | CENTRO ZONAL CALARCÁ y SEDE DE LA CALLE 57 SALVAESCALERA
CIUDAD DE INSTALACAIÓN | Calarcá y Bogotá
DIRECCIÓN | Calarcá: Cr 25 con calle 39 esquina piso 2 y Bogotá : calle 57 No 16 - 35
EQUIPO
MODELO | SERVOSCALA MOD.V65. Sistema de transporte para persona sobre SILLA DE RUEDAS. Plataforma estandard de 830x700, brazos independientes.
CANTIDAD DE EQUIPOS | 2
TIPO DE CARGA | Pasajeros
CAPACIDAD (Kg) | 200 c/u
CAPACIDAD (N° DE PERSONAS) | 1
VELOCIDAD (m/seg) | 5 m/min. Salida gradual y desaceleración en las curvas
ALIMENTACIÓN | Norma DM 89/236, DPR 96/503 y UNI 9801. Conforme a la Directiva 73/23 Baja Tensión. Conforme a la Directiva 89/336. Compatibilidad Electromagnética. Conforme a la Directiva 98/37 Directiva Máquinas (certificado del fabricante probado por IMQ).
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
VERSIÓN | Derecha (mirando desde abajo, el riel con respecto a la escalera está al lado derecho).
INSTALACIÓN | En exterior
COLOR | Carroceria blanca RAL 9018; riel negro mate.
RIEL | Para interior. Dos tramos, cada uno con tubo de sección eliptica; da la vuelta alrededor de el hueco de la escalera (lado barandilla) y sigue exactamente el desarrollo de la escalera con sus rellanos.
PENDIENTE | Desde 0° hasta 45° (extensible hasta 50°)
ANCHO MÍNIMO DE LA ESCALERA | 1130 mm en curva, 1050 mm si es recto (plataforma de 830 x700 mm.)
ESPACIO PARA ATERRIZAJE DE LA PLATAFORMA | 1500 mm mínimo (1720 mm con plataforma de 1050 mm).
ANCHO DEL RIEL | 160 mm mínimo.
ESPACIO OCUPADO POR EL RIEL EN LA PLANTA BAJA | 1180 mm minimo (1290 mm con plataforma de 1050 mm.)
ESPACIO OCUPADO CON LA PLATAFORMA CERRADA | 410 mm mínimo
FIJACIONES | Mediante columnas de soporte para el riel, que permiten la fijación sobre el muro con tornillos de expansión.
ALIMENTACIÓN | Alimentador 24 VCC, obtenido por medio de un TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CEI 14.6, conectado entre la servoescala y la línea de 220V monofásico. El alimentador no debe estar a más de 4,5 m de una de las 2 extremidades de la guia, el cable con el enchufe de 220V es de 2 m. La alimentación viene dada a través de un contacto rasante sobre la barra de distribución, con total ausencia de cables.
CARGA | 200 Kg
MANDOS | Siempre del tipo a PRESION CONSTANTE y protegidos contra golpes accidentales; a bordo, sobre transmisor con cable para acompañante, pulsadores de subida y bajada, llave extraible y pulsador de parada de emergencia.
TRACCIÓN | Carrete dentado sobre el riel perforado. El carrete se acciona mediante un REDUCTOR IRREVERSIBLE.
MOTOR | 0,7 KWa bordo, con freno electro-mecánico a falta de corriente, y predispuesto para maniobra manual de emergencia.
MANIOBRA MANUAL | SIEMPRE POSIBLE por un acompañante en caso de emergencia.
PLATAFORMA | Del tipo basculante manualmente (con peso balanceado para un resorte neumático), de dimensiónes útiles 830 x 700 mm. y 1050 x 700 mm. Provista de bandas laterales de protección de anlace automático al piso de llegada, de brazos de protección integrales y motorizados, de sistemas antiaplastamiento, antigolpe y anticolisión.
PARACAIDAS | De tipo mecánico progresivo y controlado por un microinterruptor de seguridad con contacto de conexión. Su intervención está dirigida por un limitador de velocidad. Este mecanismo obra sobre cremallera propia y sobre riel propio, indipendientes del riel de tracción (si la última se rompe, la otra permanece).
SEGURIDAD PARA LA PERSONA TRANSPORTADORA | Tensión muy baja, paracaídas, brazos integrales de protección, bandas laterales automáticas encerradas a 45° para el enalace automático al piso de llegada, motorizadas y bloqueadas mécanicamente durante el recorrido, manilla fija de soporte, pulsador de parada de emergencia de rearme manual posicionado en el panel de mandos, finales de recorrido de seguridad con contacto de conexión y extra recorrido eléctrico y mecánico.
SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL RECORRRIDO | Sistemas antiaplastamiento, antigolpe y anticolisión con microinterruptores de seguridad con contacto de conexión.
ESTADO DEL SUMINISTRO | La instalación viene dotada con el riel negro (RAL 9005) y grupo blanco (RAL 9018 ), en las siguientes partes: Riel Cabina Transformador Grupo bandas Grupo plataforma
ACABADOS
ELEMENTOS OPCIONALES | . Alimentador de emergencia por falta de corriente. . Mandos de pisos (botoneras con cable o radiomandos según el equipo) con llamada y envio funcionando solo con la plataforma cerrada y siempre con llave extraíble. . Basculamiento motorizado y dimensiónes alternativas. . Señal acustica de desplazamiento, funcionamiento mandos de pisos sólo con la plataforma cerrada y todos los sistemas de seguridad activos. . Funda protectora impermeable.

## Anexo 1.1 PLATAFORMA
FICHA TECNICA
No. | 2
DESCRIPCIÓN | CENTRO ZONAL CALARCÁ PLATAFORMA
CIUDAD DE INSTALACAIÓN | Calarcá
DIRECCION | Cr 25 con calle 39 esquina piso 2
EQUIPO
MODELO | Plataforma elevadora STEPPY ( ES UNA MARCA )
CANTIDAD DE EQUIPOS | 2
TIPO DE CARGA | Pasajeros
CAPACIDAD (Kg) | Hasta 300
CAPACIDAD (N° DE PERSONAS) | 1
VELOCIDAD (m/seg) | 0.06
ALIMENTACIÓN | 230 V
CONSUMO Kw | 0.6
NORMAS | ICONTEC es la Norma técnica colombiana NTC 2769-5.

## Anexo 1.2 ASCENSOR
FICHA TECNICA
No. | 1 | 2 | 3
DESCRIPCIÓN | SEDE NACIONAL ASCENSOR | REGIONAL ANTIOQUIA ASCENSOR | REGIONAL RISARALADA ASCENSOR
CIUDAD DE INSTALACAIÓN | Bogotá | Medellín | Pereira
DIRECCION | Avenida carrera 68 No 64c - 75 | calle 45 No 79 - 141 | cra 8a bis No 35 - 11 Centro
EQUIPO
MODELO | S6300 AP S Sin cuarto de máquina | MRL 10-VF-1,0 Sin cuarto de máquina | S3300 AP Sin cuarto de máquina
CANTIDAD DE EQUIPOS | 1 | 1 | 1
TIPO DE CARGA | Pasajeros
CAPACIDAD (Kg) | 320 | 750 | 630
CAPACIDAD (N° DE PERSONAS) | 4 | 10 | 8
VELOCIDAD (m/seg) | 1
ALIMENTACIÓN | 208 V
CONSUMO Kw | 7,5 KW
NORMAS | EN 81-1-2, Icontec NTC 2769, Icontec 2050, certificación ISO9001
ESPECIFICACIONES DEL POZO
N° DE PARADAS | 4 | 5 | 4
N° DE PISOS | 4 | 5 | 4
ACCESOS TOTALES EN PISOS | 4 | 5 | 4
RECORRIDO (mm) | 12000 | 21000 | 12000
SOBRE-RECORRIDO (mm) | 3200 | 4200 | 3800
RECORRIDO NEGATIVO (mm) | 1000 | 1500 | 1100
ANCHO DE POZO (mm) | 1660 | 2250 | 1800
FONDO D EPOZO (mm) | 1200 | 2060 | 1600
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
INSTALACIÓN | sip | sip | sip
ANCHO DE CABINA (mm) | 900 | 1390 | 1250
FONDE DE CABINA (mm) | 1100 | 1400 | 1250
ALTURA LIBRE DE CABINA | 2139 | 2300 | 2350
ACCESOS EN CABINA | 1 Acceso | 2 Accesos opuestos 180° | 1 Acceso
CANTIDAD DE BOTONERAS EN CABINA | UNA
TIPO DE PUERTA DE CABINA | Automática de Apertura Lateral con VVVF | Automática de Apertura Central con VVVF | Automática de Apertura Central con VVVF
TIPO DE PUERTA DE PISO | Automática de Apertura Central
LUZ LIBRE DE APERTURA (mm) | 700 | 900 | 800
ALTURA DE PUERTAS (mm) | 2000 | 2100 | 2100
CONTRAPESO | Pesas
CONTROL DE GRUPO | Simplex
CONTROL DE MANIOBRA | Selectiva en Ascenso y Descenso
UNIDAD DE POTENCIA | VVVF
INDICADORES DE POSICIÓN | Indicador de posición y dirección sólo en piso ppal, los demas fleca direccional
ACABADOS
MODELO DE TECHO DE CABINA | PARK LANE | TLP2 | ESPLANADE
ACABADO DE TECHO DE CABINA | Acero Inoxidable
TIPO DE CABINA | Estándar
ACABADO DE CABINA | Paneles forrados en fórmica
BISELERIA DE CABINA | Acero Inoxidable
PUERTA DE CABINA | Forrada en Acero Inoxidable
ESPEJO | Espejo de pasamano a Techo
PASAMANOS | Aluminio
ACABADO PASAMANOS | Acero Inoxidable
PISO | Piso en vinilo para tráfico peatonal intenso
COLOR DE PISO | Negro
FIJA CARPAS | Acero Inoxidable
PUERTA DE PISO PRINCIPAL | Forrada en acero inoxidable
PUERTAS DE OTROS PISOS | Sencillo en acero inxidable
MARCO DE LOS OTROS PISOS | Sencillo en acero inxidable
ELEMENTOS OPCIONALES | . Llavín en espera para mudanza . Fotocelda piso a techo (Incluye maniobra cierre lento de puertas en caso de ser requerido) . Cancelación de llamadas en botonera de cabina. En caso de un error en el piso marcado, puede volver a precionar el boton durante 3 segundos, este comenzará a pitar para indicar que está anulado la llamada, al dejar de pitar se cancela dicho llamado. . Lona de protección. . Ventilador en cabina. . Pulsadoras con código Braille. . Llavin Bomberos. . Sistema de autoescape en caso de falla del fluido eléctrico.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
REGULADOR DE VELOCIDAD | Sistema de regulación de velocidad FUNCIONA EN AMBOS SENTIDOS fabricado en acero estructural de alta resistencia. Este dispositivo, monitorea la velocidad del ascensor y transmite la señal al paracaidas. En caso de superar la velocidad nominal, tanto subiendo como bajando, el paracaidas se activa y detiene la cabina. Simultáneamente acciona un interruptor que desconecta el motor.
PARACAIDAS | De frenado progresivo de regulación continua que garantiza el acuñamiento total. Tiene una instalación precisa que evita manipulaciones no autorizadas. Fabricado en acero de alta resistencia que garantiza esfuerzos uniformes en toda la pieza.
FRENO ELECTROMAGNÉTICO | El sistema de freno es operado por una bobina electromagnética que actúa directamente sobre las zapatas del motoreductor, capaz de frenar el equipo por si solo cuando la cabina marcha a su velocidad nominal con su carga nominal aumentada. El equipo está provisto de un sistema de frenado que actúa automáticamente en caso de ausencia de energía en la red eléctrica.
ALARMA | Sistema electrónico, provisto de una sirena instalada en el techo de la cabina y alimentada por un sistema de baterías que le permite operar durante algún tiempo aún en ausencia del fluido eléctrico. Se acciona desde el interior de la cabina por medio de un pulsador debidamente marcado el cual activa simultáneamente el citófono.
CITOFONO | Instalado en la cabina. Sistema intercomunicador “Manos Libres” que permite la comunicación entre la cabina y el exterior.
AMORTIGUADORES | Dispositivo diseñado para amortiguar el descenso del carro o contrapeso fuera de los límites normales de viaje. Se encuentra instalado en el foso.
OPERACIÓN MANUAL DE LA MÁQUINA PARA EQUIPOS CON CUARTOS DE MÁQUINA | Operación manual de una volante, obteniendo la ganancia mecánica que permite el fácil movimiento del ascensor, para evacuación de personas en caso de emergencia. Equipos sin cuarto de maquinas, incluyen sistema de baterias para operar la maquina en caso de falla en el fluido eléctrico
PROTECCIÓN DE SEGURIDAD EN PUERTAS | Las puertas actúan en forma automática, cuando el ascensor llega al piso, o cuando es solicitado en el piso donde se encuentra la cabina. En condiciones normales, después de un tiempo prudente de haber recibido una llamada, el ascensor empieza a cerrar las puertas. Sin embargo, si hay objetos entre ellas, la fotocelda lo detecta, impidiendo el cierre y ordenando la reapertura, y de esta manera no se causan daños o atropellos al usuario. Como una seguridad adicional, un sistema mecánico por presión instalado en las puertas permite también detectar cualquier obstáculo que este presionándolas durante el cierre, ordenando inmediatamente la reapertura.
BLOQUEO ELECTRÓMECANICO DE PUERTAS | Sistema instalado en cada piso que impide la apertura de las puertas cuando la cabina no se encuentra en el mismo piso. Además, detiene el ascensor si alguna de las puertas de piso es abierta de manera forzada
INTERRUPTORES LIMITE DE RECORRIDO | Con el objeto de garantizar una seguridad total en la maniobra del ascensor, y cumpliendo con lo estipulado en la norma, cada uno de los pisos extremos cuenta con un interruptor LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR que le indican el final del recorrido en las maniobras Normal y de Inspección. La maniobra de Encendido del equipo, siempre busca ubicar la cabina en una de las paradas extremas.
SENSOR DE CARGA | Dispositivo que sensa el sobrecupo de la cabina cuando su carga nominal se excede el porcentaje preajustado. Cuando este dispositivo se activa, el ascensor no cierra las puertas de cabina, se activa una señal sonora y el indicador de cabina muestra exceso de cupo.
CABINA
SISTEMA DE CANCELACIÓN DE LLAMADAS DE BOTONERA DE CABINAS | La botonera de cabina cuenta con un sistema que permite la cancelación de llamadas falsas. Una vez registrada la llamada en la botonera, se debe pulsar dos veces para cancelarla. (aplica para tres paradas o mas)
INDICADOR DE POSICIÓN Y DE SENTIDO DE VIAJE | En el interior de la cabina hay un indicador digital de posición y sentido de viaje, el cual indica el piso donde se encuentra el ascensor mediante el número o la letra asignada para ese piso, y mediante una flecha el sentido de viaje que lleva la cabina.
VENTILACIÓN NATURAL | Canales de ventilación en los páneles de cabina, que permiten el aire necesario dentro de la cabina
VENTILACION FORZADA | Como opcional se ofrece Ventilador o extractor eléctrico instalado en el techo de la cabina
ILUMINACIÓN | Alumbrado fluorescente en su versión estándar
LUZ EMERGANCIA DE CABINA | Iluminación adicional operada mediante baterías recargables, la cual se activa al fallar el fluido eléctrico.
COMPONENTES PARA OPERACIÓN
CONTROL DE MANIOBRA | Control electrónico distribuido, comandado por microprocesadores.
CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD VVVF | Dispositivo electrónico de estado sólido el cual controla el voltaje y la frecuencia aplicadas al motor logrando un incremento suave de la velocidad desde cero hasta la velocidad máxima o desde la velocidad máxima hasta cero, y logrando adicionalmente una excelente nivelación.
MÁQUINA DE TRACCIÓN | Engranaje tipo sinfín – corona para los modelos TL, para los modelos MRL, maquinas de iman permanente
BANCADA (Estructura soporte del motor - Reductor) | Construida en acero estructural y lámina HR. Este conjunto va soportado por unas bases de caucho silemblocks que sirven como aislante de vibración a la estructura del edificio
RIELES GUIA DE CABINA | Guías cepilladas de alta resistencia con el sistema macho-hembra que permiten un autocentrado garantizando las tolerancias para el montaje
CHASIS DE CABINA | Estructura fabricada en perfiles de acero con acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática.
CABLEADO ELÉCTRICO | Según CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL Norma ICONTEC 2050